## Теплоотдача
| Основные варианты показателей температур | [6 empty] | Темп. тепло-ля на входе | Темп. тепло-ля на выходе | Темп. в помещении | Дельта Т
|  | 95 | 85 | 20
|  | 75 | 65 | 20 |  |  |  | 55 | 45 | 18 | 31.7379
|  | 55 | 45 | 20 |  |  |  | Введите показатели температур
Высота мм | 200 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 900
Тип | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33
Нормативы при дТ 50 W/m | 261 | 316 | 522 | 577 | 774 | 783 | 1090 | 341 | 481.1662 | 625 | 703 | 894.5138 | 869 | 1266 | 541 | 754 | 934 | 1094 | 1451.931 | 1303 | 1986 | 635 | 848 | 1080 | 1274 | 1641.014 | 1508 | 2287 | 898 | 1423 | 1515 | 1860 | 2389 | 2067 | 3262
Показатель n | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 1.33 | 1.31 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 1.3088 | 1.3 | 1.3 | 1.3007 | 1.31 | 1.27 | 1.29 | 1.3072 | 1.31 | 1.3 | 1.3205 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.3326 | 1.3 | 1.31 | 1.3194 | 1.3 | 1.32 | 1.3 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.36
Длинна мм
400 | 57.0352 | 71.2698 | 117.2005 | 126.6595 | 171.4438 | 174.2216 | 238.1931 | 74.5173 | 108.5209 | 140.3262 | 155.8013 | 199.034 | 193.357 | 281.6026 | 119.8334 | 170.0551 | 208.7596 | 242.6312 | 321.6079 | 289.9243 | 437.8271 | 140.6548 | 189.5376 | 241.3922 | 279.3328 | 365.1341 | 334.0274 | 504.4349 | 199.8097 | 313.7807 | 337.0954 | 406.4579 | 517.3685 | 451.6927 | 706.4278
500 | 71.294 | 89.0872 | 146.5006 | 158.3244 | 214.3047 | 217.7769 | 297.7413 | 93.1466 | 135.6511 | 175.4078 | 194.7517 | 248.7924 | 241.6963 | 352.0033 | 149.7918 | 212.5689 | 260.9495 | 303.289 | 402.0099 | 362.4053 | 547.2839 | 175.8185 | 236.922 | 301.7403 | 349.166 | 456.4177 | 417.5342 | 630.5436 | 249.7621 | 392.2259 | 421.3692 | 508.0723 | 646.7106 | 564.6159 | 883.0348
600 | 85.5528 | 106.9047 | 175.8007 | 189.9893 | 257.1657 | 261.3323 | 357.2896 | 111.7759 | 162.7814 | 210.4894 | 233.702 | 298.5509 | 290.0355 | 422.4039 | 179.7502 | 255.0826 | 313.1394 | 363.9468 | 482.4119 | 434.8864 | 656.7406 | 210.9822 | 284.3064 | 362.0883 | 418.9992 | 547.7012 | 501.0411 | 756.6523 | 299.7145 | 470.6711 | 505.643 | 609.6868 | 776.0527 | 677.5391 | 1059.6417
700 | 99.8116 | 124.7221 | 205.1008 | 221.6541 | 300.0266 | 304.8877 | 416.8378 | 130.4052 | 189.9116 | 245.5709 | 272.6524 | 348.3094 | 338.3748 | 492.8046 | 209.7085 | 297.5964 | 365.3292 | 424.6047 | 562.8138 | 507.3674 | 766.1974 | 246.1459 | 331.6908 | 422.4364 | 488.8324 | 638.9847 | 584.5479 | 882.761 | 349.6669 | 549.1163 | 589.9169 | 711.3013 | 905.3949 | 790.4622 | 1236.2487
800 | 114.0704 | 142.5395 | 234.401 | 253.319 | 342.8875 | 348.4431 | 476.3861 | 149.0346 | 217.0418 | 280.6525 | 311.6027 | 398.0679 | 386.714 | 563.2052 | 239.6669 | 340.1102 | 417.5191 | 485.2625 | 643.2158 | 579.8485 | 875.6542 | 281.3095 | 379.0752 | 482.7844 | 558.6656 | 730.2682 | 668.0548 | 1008.8697 | 399.6193 | 627.5615 | 674.1907 | 812.9157 | 1034.737 | 903.3854 | 1412.8556
900 | 128.3292 | 160.357 | 263.7011 | 284.9839 | 385.7485 | 391.9985 | 535.9344 | 167.6639 | 244.172 | 315.7341 | 350.553 | 447.8264 | 435.0533 | 633.6059 | 269.6252 | 382.6239 | 469.709 | 545.9203 | 723.6178 | 652.3296 | 985.111 | 316.4732 | 426.4596 | 543.1325 | 628.4988 | 821.5518 | 751.5616 | 1134.9784 | 449.5717 | 706.0066 | 758.4645 | 914.5302 | 1164.0791 | 1016.3086 | 1589.4626
1000 | 142.588 | 178.1744 | 293.0012 | 316.6488 | 428.6094 | 435.5539 | 595.4826 | 186.2932 | 271.3023 | 350.8156 | 389.5034 | 497.5849 | 483.3925 | 704.0065 | 299.5836 | 425.1377 | 521.8989 | 606.5781 | 804.0198 | 724.8106 | 1094.5677 | 351.6369 | 473.844 | 603.4806 | 698.3321 | 912.8353 | 835.0685 | 1261.0872 | 499.5241 | 784.4518 | 842.7384 | 1016.1447 | 1293.4212 | 1129.2318 | 1766.0695
1100 | 156.8468 | 195.9919 | 322.3013 | 348.3136 | 471.4704 | 479.1093 | 655.0309 | 204.9225 | 298.4325 | 385.8972 | 428.4537 | 547.3434 | 531.7318 | 774.4072 | 329.5419 | 467.6515 | 574.0888 | 667.2359 | 884.4218 | 797.2917 | 1204.0245 | 386.8006 | 521.2284 | 663.8286 | 768.1653 | 1004.1188 | 918.5753 | 1387.1959 | 549.4765 | 862.897 | 927.0122 | 1117.7592 | 1422.7634 | 1242.1549 | 1942.6765
1200 | 171.1057 | 213.8093 | 351.6014 | 379.9785 | 514.3313 | 522.6647 | 714.5792 | 223.5518 | 325.5627 | 420.9787 | 467.404 | 597.1019 | 580.071 | 844.8078 | 359.5003 | 510.1653 | 626.2787 | 727.8937 | 964.8237 | 869.7728 | 1313.4813 | 421.9643 | 568.6128 | 724.1767 | 837.9985 | 1095.4024 | 1002.0822 | 1513.3046 | 599.429 | 941.3422 | 1011.2861 | 1219.3736 | 1552.1055 | 1355.0781 | 2119.2834
1300 | 185.3645 | 231.6268 | 380.9016 | 411.6434 | 557.1923 | 566.2201 | 774.1274 | 242.1812 | 352.6929 | 456.0603 | 506.3544 | 646.8604 | 628.4103 | 915.2085 | 389.4587 | 552.679 | 678.4686 | 788.5515 | 1045.2257 | 942.2538 | 1422.9381 | 457.128 | 615.9972 | 784.5247 | 907.8317 | 1186.6859 | 1085.589 | 1639.4133 | 649.3814 | 1019.7874 | 1095.5599 | 1320.9881 | 1681.4476 | 1468.0013 | 2295.8904
1400 | 199.6233 | 249.4442 | 410.2017 | 443.3083 | 600.0532 | 609.7755 | 833.6757 | 260.8105 | 379.8232 | 491.1419 | 545.3047 | 696.6188 | 676.7495 | 985.6091 | 419.417 | 595.1928 | 730.6585 | 849.2093 | 1125.6277 | 1014.7349 | 1532.3948 | 492.2917 | 663.3816 | 844.8728 | 977.6649 | 1277.9694 | 1169.0959 | 1765.522 | 699.3338 | 1098.2325 | 1179.8337 | 1422.6026 | 1810.7897 | 1580.9245 | 2472.4973
1500 | 213.8821 | 267.2616 | 439.5018 | 474.9732 | 642.9141 | 653.3308 | 893.224 | 279.4398 | 406.9534 | 526.2234 | 584.255 | 746.3773 | 725.0888 | 1056.0098 | 449.3754 | 637.7066 | 782.8484 | 909.8671 | 1206.0297 | 1087.2159 | 1641.8516 | 527.4554 | 710.766 | 905.2208 | 1047.4981 | 1369.253 | 1252.6027 | 1891.6307 | 749.2862 | 1176.6777 | 1264.1076 | 1524.217 | 1940.1319 | 1693.8476 | 2649.1043
1600 | 228.1409 | 285.0791 | 468.8019 | 506.638 | 685.7751 | 696.8862 | 952.7722 | 298.0691 | 434.0836 | 561.305 | 623.2054 | 796.1358 | 773.428 | 1126.4105 | 479.3337 | 680.2203 | 835.0383 | 970.5249 | 1286.4317 | 1159.697 | 1751.3084 | 562.6191 | 758.1504 | 965.5689 | 1117.3313 | 1460.5365 | 1336.1096 | 2017.7394 | 799.2386 | 1255.1229 | 1348.3814 | 1625.8315 | 2069.474 | 1806.7708 | 2825.7112
1700 | 242.3997 | 302.8965 | 498.1021 | 538.3029 | 728.636 | 740.4416 | 1012.3205 | 316.6984 | 461.2138 | 596.3866 | 662.1557 | 845.8943 | 821.7673 | 1196.8111 | 509.2921 | 722.7341 | 887.2282 | 1031.1827 | 1366.8336 | 1232.1781 | 1860.7652 | 597.7828 | 805.5348 | 1025.9169 | 1187.1645 | 1551.82 | 1419.6164 | 2143.8482 | 849.191 | 1333.5681 | 1432.6552 | 1727.446 | 2198.8161 | 1919.694 | 3002.3182
1800 | 256.6585 | 320.714 | 527.4022 | 569.9678 | 771.497 | 783.997 | 1071.8687 | 335.3277 | 488.3441 | 631.4681 | 701.106 | 895.6528 | 870.1065 | 1267.2118 | 539.2505 | 765.2479 | 939.4181 | 1091.8405 | 1447.2356 | 1304.6591 | 1970.2219 | 632.9465 | 852.9192 | 1086.265 | 1256.9977 | 1643.1035 | 1503.1233 | 2269.9569 | 899.1434 | 1412.0133 | 1516.9291 | 1829.0604 | 2328.1582 | 2032.6172 | 3178.9251
1900 | 270.9173 | 338.5314 | 556.7023 | 601.6327 | 814.3579 | 827.5524 | 1131.417 | 353.9571 | 515.4743 | 666.5497 | 740.0564 | 945.4113 | 918.4458 | 1337.6124 | 569.2088 | 807.7617 | 991.608 | 1152.4983 | 1527.6376 | 1377.1402 | 2079.6787 | 668.1102 | 900.3036 | 1146.613 | 1326.8309 | 1734.3871 | 1586.6301 | 2396.0656 | 949.0959 | 1490.4585 | 1601.2029 | 1930.6749 | 2457.5004 | 2145.5403 | 3355.5321
2000 | 285.1761 | 356.3489 | 586.0024 | 633.2975 | 857.2189 | 871.1078 | 1190.9653 | 372.5864 | 542.6045 | 701.6312 | 779.0067 | 995.1698 | 966.785 | 1408.0131 | 599.1672 | 850.2754 | 1043.7978 | 1213.1561 | 1608.0396 | 1449.6213 | 2189.1355 | 703.2739 | 947.688 | 1206.9611 | 1396.6641 | 1825.6706 | 1670.137 | 2522.1743 | 999.0483 | 1568.9036 | 1685.4768 | 2032.2894 | 2586.8425 | 2258.4635 | 3532.139
2100 | 299.4349 | 374.1663 | 615.3025 | 664.9624 | 900.0798 | 914.6632 | 1250.5135 | 391.2157 | 569.7347 | 736.7128 | 817.9571 | 1044.9283 | 1015.1243 | 1478.4137 | 629.1255 | 892.7892 | 1095.9877 | 1273.814 | 1688.4415 | 1522.1023 | 2298.5923 | 738.4376 | 995.0724 | 1267.3092 | 1466.4973 | 1916.9541 | 1753.6438 | 2648.283 | 1049.0007 | 1647.3488 | 1769.7506 | 2133.9038 | 2716.1846 | 2371.3867 | 3708.746
2200 | 313.6937 | 391.9837 | 644.6027 | 696.6273 | 942.9407 | 958.2186 | 1310.0618 | 409.845 | 596.865 | 771.7944 | 856.9074 | 1094.6868 | 1063.4635 | 1548.8144 | 659.0839 | 935.303 | 1148.1776 | 1334.4718 | 1768.8435 | 1594.5834 | 2408.049 | 773.6012 | 1042.4568 | 1327.6572 | 1536.3305 | 2008.2377 | 1837.1507 | 2774.3917 | 1098.9531 | 1725.794 | 1854.0244 | 2235.5183 | 2845.5267 | 2484.3099 | 3885.3529
2300 | 327.9525 | 409.8012 | 673.9028 | 728.2922 | 985.8017 | 1001.774 | 1369.6101 | 428.4743 | 623.9952 | 806.8759 | 895.8577 | 1144.4453 | 1111.8028 | 1619.215 | 689.0423 | 977.8168 | 1200.3675 | 1395.1296 | 1849.2455 | 1667.0645 | 2517.5058 | 808.7649 | 1089.8412 | 1388.0053 | 1606.1637 | 2099.5212 | 1920.6575 | 2900.5004 | 1148.9055 | 1804.2392 | 1938.2983 | 2337.1328 | 2974.8689 | 2597.233 | 4061.9599
2400 | 342.2113 | 427.6186 | 703.2029 | 759.957 | 1028.6626 | 1045.3293 | 1429.1583 | 447.1037 | 651.1254 | 841.9575 | 934.8081 | 1194.2037 | 1160.142 | 1689.6157 | 719.0006 | 1020.3305 | 1252.5574 | 1455.7874 | 1929.6475 | 1739.5455 | 2626.9626 | 843.9286 | 1137.2256 | 1448.3533 | 1675.9969 | 2190.8047 | 2004.1644 | 3026.6092 | 1198.8579 | 1882.6844 | 2022.5721 | 2438.7472 | 3104.211 | 2710.1562 | 4238.5669
2500 | 356.4701 | 445.4361 | 732.503 | 791.6219 | 1071.5236 | 1088.8847 | 1488.7066 | 465.733 | 678.2556 | 877.0391 | 973.7584 | 1243.9622 | 1208.4813 | 1760.0163 | 748.959 | 1062.8443 | 1304.7473 | 1516.4452 | 2010.0495 | 1812.0266 | 2736.4194 | 879.0923 | 1184.61 | 1508.7014 | 1745.8301 | 2282.0883 | 2087.6712 | 3152.7179 | 1248.8103 | 1961.1295 | 2106.8459 | 2540.3617 | 3233.5531 | 2823.0794 | 4415.1738
2600 | 370.7289 | 463.2535 | 761.8031 | 823.2868 | 1114.3845 | 1132.4401 | 1548.2549 | 484.3623 | 705.3859 | 912.1206 | 1012.7087 | 1293.7207 | 1256.8205 | 1830.417 | 778.9173 | 1105.3581 | 1356.9372 | 1577.103 | 2090.4514 | 1884.5076 | 2845.8761 | 914.256 | 1231.9944 | 1569.0494 | 1815.6633 | 2373.3718 | 2171.1781 | 3278.8266 | 1298.7628 | 2039.5747 | 2191.1198 | 2641.9762 | 3362.8952 | 2936.0026 | 4591.7808
2700 | 384.9877 | 481.071 | 791.1033 | 854.9517 | 1157.2454 | 1175.9955 | 1607.8031 | 502.9916 | 732.5161 | 947.2022 | 1051.6591 | 1343.4792 | 1305.1598 | 1900.8176 | 808.8757 | 1147.8718 | 1409.1271 | 1637.7608 | 2170.8534 | 1956.9887 | 2955.3329 | 949.4197 | 1279.3788 | 1629.3975 | 1885.4965 | 2464.6553 | 2254.6849 | 3404.9353 | 1348.7152 | 2118.0199 | 2275.3936 | 2743.5907 | 3492.2373 | 3048.9257 | 4768.3877
2800 | 399.2465 | 498.8884 | 820.4034 | 886.6166 | 1200.1064 | 1219.5509 | 1667.3514 | 521.6209 | 759.6463 | 982.2837 | 1090.6094 | 1393.2377 | 1353.499 | 1971.2183 | 838.8341 | 1190.3856 | 1461.317 | 1698.4186 | 2251.2554 | 2029.4698 | 3064.7897 | 984.5834 | 1326.7632 | 1689.7455 | 1955.3298 | 2555.9388 | 2338.1918 | 3531.044 | 1398.6676 | 2196.4651 | 2359.6675 | 2845.2051 | 3621.5795 | 3161.8489 | 4944.9947
2900 | 413.5053 | 516.7058 | 849.7035 | 918.2814 | 1242.9673 | 1263.1063 | 1726.8997 | 540.2503 | 786.7765 | 1017.3653 | 1129.5597 | 1442.9962 | 1401.8383 | 2041.6189 | 868.7924 | 1232.8994 | 1513.5069 | 1759.0764 | 2331.6574 | 2101.9508 | 3174.2465 | 1019.7471 | 1374.1476 | 1750.0936 | 2025.163 | 2647.2224 | 2421.6986 | 3657.1527 | 1448.62 | 2274.9103 | 2443.9413 | 2946.8196 | 3750.9216 | 3274.7721 | 5121.6016
3000 | 427.7641 | 534.5233 | 879.0036 | 949.9463 | 1285.8283 | 1306.6617 | 1786.4479 | 558.8796 | 813.9068 | 1052.4469 | 1168.5101 | 1492.7547 | 1450.1775 | 2112.0196 | 898.7508 | 1275.4132 | 1565.6968 | 1819.7342 | 2412.0593 | 2174.4319 | 3283.7032 | 1054.9108 | 1421.532 | 1810.4417 | 2094.9962 | 2738.5059 | 2505.2055 | 3783.2615 | 1498.5724 | 2353.3555 | 2528.2151 | 3048.4341 | 3880.2637 | 3387.6953 | 5298.2086

## Емкость
| 10 тип |  |  | 11 тип |  |  | 20 тип |  |  | 21 тип |  |  | 22 тип |  |  | 30 тип |  |  | 33 тип
Высота, мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600
Емкость, дм3 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 8 | 9.3 | 5.1 | 8 | 9.3